## データセンター要件一覧
データセンター要件確認書
■要件確認 要件を満たしていることを確認し「○」を記入してください。 ■適合状況 各項目について、必要に応じて設備状況の詳細を記載してください。
１．基本事項
|  |  | 要件確認 | 適合状況
1-1 | ＣＭＳサーバ、公開サーバ | ＣＭＳサーバ、公開サーバともに、データセンターを利用すること。
1-2 | サービス時間 | サービス提供時間帯が24時間365日（計画停止・定期保守を除く）であること。
２．立地
|  |  | 要件確認 | 適合状況
2-1 | 地震 | 使用するデータセンターは、CMSサーバ、WWWサーバのいずれも、首都直下型地震・東海地震・南海トラフ地震の影響を受けない、日本国内にある施設を選定すること。
３．建屋
|  |  | 要件確認 | 適合状況
3-1 | 耐震・免震 | 建築基準法に規定する耐震または免震構造であり、震度６強以上の地震に耐えうる施設及び設備であること。
3-2 | 耐震・免震 | 機器を収納するラックは免震性能を有すること。なお、建物の構造が免震構造である場合は必要ない。
４．サーバールーム
|  |  | 要件確認 | 適合状況
4-1 | 機器設置場所 | 浸水の恐れのない場所に位置していること。
4-2 | 機器設置場所 | 専用の独立した機器設置場所（サーバエリア）であること。
4-3 | 出入口 | 出入口は、非常口を除き、階段、廊下等の建物共用部から直接入れない位置にあること。
4-4 | 消火設備 | 水を使用した消火設備や配水管設備（空調設備を除く）が無いこと。
4-5 | 消火設備 | サーバルームにおいて、個別にガス消火設備が設置されていること。
4-6 | 浸水対策 | 屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入が無いこと。
4-7 | 機器固定 | 機器やラックは固定するなどの地震対策がなされていること。
５。電気設備
|  |  | 要件確認 | 適合状況
5-1 | 無停電電源装置 | 停電時に自家発電設備が起動し、安定した電力の供給ができるまでの間、瞬断することなくシステムに十分な電力供給が可能な無停電電源装置等を設置していること。
5-2 | 自家発電設備 | 電源の供給が断たれた場合に、自家発電設備により72時間以上連続稼働できること。
5-3 | 自家発電設備 | サーバエリア受電容量以上の非常用自家発電設備等が設備されていること。
5-4 | その他の電源維持体制 | 施設及び電源設備等の通常の法定点検や停電の場合においても、継続的な電源供給が可能であること。
5-5 | その他の電源維持体制 | 非常用自家発電設備等の燃料、バッテリー容量等は電力供給が途絶えた場合でも３日間以上稼動できる容量を備えること。
5-6 | その他の電源維持体制 | CVCF 装置等は、停電時に10 分間以上バックアップが可能な蓄電池設備を備えていること。
5-7 | その他の電源維持体制 | 非常用発電装置及びCVCFは上階層に設置してあること。
5-8 | その他の電源維持体制 | 非常事態発生時に、優先的に燃料供給供給してもらえる体制を備えていること。
5-9 | その他 | 非常用照明及び誘導灯が設備されていること。
６．空調設備
|  |  | 要件確認 | 適合状況
6-1 | 稼動時間 | 24時間365日連続して稼動する空調設備を有すること。
6-2 | 温度・湿度の維持 | 温度、湿度を最適に保つ空調設備とすること。
6-3 | 停電対策 | 停電時においても、非常用発電機からの電源供給により空調設備の運転が可能であること。
6-4 | 水漏れ対策 | 空調設備は、漏水対策が施されていること。
７．防犯設備
|  |  | 要件確認 | 適合状況
7-1 | 入退室管理 | サーバの出入口に入退室管理システム等を設置し、24時間365日不正侵入等に対する監視・管理処置等の防止措置が施されていること。
7-2 | 入室ドア | 外部から内部を見通せないよう窓なしとするなどの対策が講じてあること。
7-3 | 監視カメラ | 監視カメラ等の設置により、24時間365日の監視をすることができること。